## Schnittstelle
MODBUS Liste FWT2.0 |  | Version 2
Modbus Mode: | RTU
Baudrate: | 19200/9600 (Werkseinstellung=19200)
Daten-Bits: | 8
Parität: | Even/Odd/None (Werkseinstellung=Even) | Immer even github
Stop Bit: | 1 (2 wenn Parität=None)
Modbus Adress: | 1..247 (Werkseinstellung 41)
3x= Read InputRegister(function 4)
4x= Read HoldingRegister(function 3)
Write to HoldingRegisters use Write SingelRegister(function 6)

## Holding Register
Holding Register
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Gruppe | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=0/Nein) | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=1/Einige) | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=2/Ja) | Datentyp | Roh-Min Wert | Roh-Max Wert | IST-Min Wert | IST-Max Wert | Format | Einheit | Kommentar
T300 Solwerte
3x2002 | Betriebsart (0=AUS 1=Bedarf 2=LF1 3=LF2 | A:Haubt Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
3x2000 | Normal Wassertemperatur | B:Haubt Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 200 | 550 | 20 | 55 | /10 | °C
3x2001 | E-heiz AUS-AN (0-1) | C:Haubt Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
3x2150 | Stunde | C-01:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1 | Stunde
3x2151 | Minute | C-02:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1 | Minuten
3x2152 | Wochentag | C-03:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 1 | 7 | 1 | 7 | *1
3x2153 | Tag | C-04:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 1 | 31 | 1 | 31 | *1
3x2154 | Monat | C-05:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 1 | 12 | 1 | 12 | *1 | Monate
3x2155 | Jahr | C-06:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 99 | 0 | 99 | *1
3x2008 | Sommerzeit 0=deaktivirt 1=aktivirt | C-07:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
3x2003 | Temperatur E-Heiz | D-01:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 200 | 700 | 20 | 70 | /10 | °C
3x2006 | Sprache | D-02:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1
3x2009 | PauseSchirmZeit 0=Aus | D-03:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 240 | 0 | 240 | *1 | AUS/AN
3x2025 | Legionellafunktio | D-04:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
3x2010 | PV funktio | D-05:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN

## Input Register
Input Register
Modbus Code (dezimal) | Parameter |  | Read/Write | Datentyp | Format | Einheit | Kommentar
T300
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Ident | Read/Write | Datentyp | Offset | Format | Einheit | Kommentar
4x0800 | ADCvalueCH6 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0801 | ADCvalueCH7 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0802 | ADCvalueCH8 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0803 | ADCvalueCH9 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0804 | ADCvalueCH10 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0805 | ADCvalueCH11 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0806 | ADCvalueCH3 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0807 | ADCvalueCH12 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0808 | ADCvalueCH15 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0809 | ADCvalueCH13 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0810 | ADCvalueCH14 |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0811 | T5 Vor Verdampfer | A_2_4_811 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0812 | T6 Verdampfer | A_2_4_812 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0813 | T20 Behälter Unten | A_2_4_813 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0814 | T21 Behälter Mitte | A_2_4_814 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0815 | T13 Kompressor | A_2_4_815 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0816 | T11 Sauggas nach Verdampfer | A_2_4_816 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0817 | T9 Extern Fühler |  | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0818 | P14 ND. Verdampfer |  | R | uint16 | 0 | /100 | bar
4x0819 | P19 Druckdiff. Abtau |  | R | uint16 | 0 | /100 | Pa
4x0820 | E-ventil Posision |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0821 | StepSetpointPosision |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0822 | StepMicroStepPos |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0823 | StepState |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0824 | R2:Kompressor |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0825 | R3:Solar |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0826 | R4:E-Heiz |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0827 | R5:Ventilator |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0828 | R6:Abtau |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0829 | Verdampfertemperatur (Druck) | A_2_4_829 | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0830 | Delta Sauggas Verdampfer Temp |  | R | uint16 | 0 | /10 | °C
4x0831 | Nou_used |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0832 | HotAirRestrictedCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0833 | CompressorState |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0834 | NotBetrieb |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0835 | WP_AbtauRestrictedCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0836 | WP_StateTimer |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0837 | AbtauState |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0838 | Ventilator Geschwindigkeit |  | R | uint16 | 0 | *1 | %
4x0839 | AbtauMaxTimeLeft |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0840 | AbtauWaitTime |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0841 | KalteBetriebCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0842 | RressorstatFehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0843 | ModBusErrorDisplayCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0844 | VentilatorFehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0845 | KompTempFehlerNo4 |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0846 | P14DrukFehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0847 | HourCntR2LowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0848 | HourCntR2HiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0849 | HourCntR3LowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0850 | HourCntR3HiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0851 | HourCntR4LowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0852 | HourCntR4HiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0853 | HourCntR5LowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0854 | HourCntR5HiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0855 | HourCntR6LowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0856 | HourCntR6HiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0857 | FilterCntLowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0858 | FilterCntHiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0859 | LegionallaCntLowWord |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0860 | LegionallaCntHiWord |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0861 | FehlerList |  | R | uint16 | 0 | *1 | Binär | Modbus,Filter,Kompressor,T9,T11,T13,T21,T20,T6,T5,P19,P14,Kompressor temp,Ventilator,Niederdruck,Pressorstat
4x0862 | FanRPM |  | R | uint16 | 0 | *1 | rpm
4x0863 | ECO_NodeOnOff |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0864 | pid_max_vordamfer_reduktion |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0865 | MaxTempWP_reduktion |  | R | uint16 | 1 | *1
4x0868 | NotEheizFreigabeState |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0869 | P19FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0870 | P14FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0871 | T5_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0872 | T6_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0873 | T20_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0874 | T21_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0875 | T13_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0876 | T11_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0877 | T9_FehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0878 | KompMaxTempFehlerCnt |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0879 | CurrentSetpoint |  | R | uint16 | 0 | /10 | °C
4x0880 | Number_of_restart |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0881 | Firmware ver |  | R | uint16 | 0 | /10
4x0882 | BehaelderAvg |  | R | uint16 | 0 | /100 | °C
4x0883 | SuperHeatTemp |  | R | uint16 | 0 | /100 | °C
4x0884 | AktMaxSuperHeat |  | R | uint16 | 0 | /100 | °C
4x0885 | AktMinSuperHeat |  | R | uint16 | 0 | /100 | °C
4x0886 | SuperHeatRef |  | R | uint16 | 0 | /100 | °C
4x0887 | EventilStartPosTimeLeft |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0888 | RegReleaseAfterAbtauRestTime |  | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
4x0889 | AfterAbtauSuperheatRestoreValue |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0890 | AfterAbtauMaxSuperHeat |  | R | uint16 | 0 | /100 | °C
4x0891 | ADCvalueCH13Avg |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0892 | AbtauStartTemp |  | R | uint16 | -100 | /10 | °C
4x0896 | Hitze Begrenzung |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0897 | Kälte Begrenzung |  | R | uint16 | 0 | *1
4x0898 | PV T9 level |  | R | uint16 | 0 | *1 | %
4x0899 | PV Eheiz AN |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
4x0900 | PV WP AN |  | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN